驻环审〔2021〕3号

关于《驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用项目环境影响报告书》的批复

驻马店泰来环保能源有限公司：

你公司委托南京国环科技股份有限公司编制的《驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用项目环境影响报告书（报批版）》（以下简称《报告书》）收悉，该项目审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，现批复如下：

一、该项目属已审批项目的重大变更，重新申报，项目厂址位于遂平县诸堂乡重阳大道与高速铁路交叉口西北侧，是在原批复工程已建设的办公综合楼、生活垃圾热解气化焚烧系统主厂房框架和烟囱的基础上对原批复工程热解气化焚烧系统进行改扩建，不新增用地。主要建设内容包括：主体工程、辅助工程、储运工程、环保工程等。生活垃圾处理规模由1200t/d（含预留300t/d）提升至1800t/d，生产工艺由“前分选+热解气化+焚烧”调整为“直接焚烧”工艺，焚烧线由“4×300t/d的高热值热解气化炉（含预留一条1×300t/d高热值热解气化炉）+2×9MW汽轮发电机组”调整为“3×600t/d机械炉排炉＋2×22MW汽轮发电机组”，原批复餐厨垃圾、污泥和建筑垃圾处理不再建设。该《报告书》内容符合国家政策法律法规要求和建设项目环境管理规定，原则同意你公司按照《报告书》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应主动向社会公众公开《报告书》内容，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放。

（一）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（二）项目建成投产时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：焚烧炉烟气处理系统采用“SNCR脱硝＋PNCR脱硝+半干法脱酸（Ca(OH)2）+干法脱酸（Ca(OH)2）＋活性炭喷射＋袋式除尘器”组合的烟气净化工艺处理后，由80米高的集束烟囱排放，满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及《河南省 2020 年大气污染防治攻坚战实施方案》（豫环攻坚办[2020]7 号）要求；项目卸料大厅、垃圾池、渗滤液处理站等臭气采用“密闭+负压收集+焚烧炉焚烧”处置；垃圾焚烧炉全部停炉检修时，垃圾池等臭气抽至活性炭除臭装置处理达标后经 25米高排气筒排放；石灰贮仓粉尘、干粉贮仓粉尘、活性炭贮仓粉尘、飞灰贮仓粉尘、水泥贮仓粉尘等废气采用密闭措施，粉尘经仓顶除尘器处理后排放；污水处理系统恶臭采用封闭式污水处理系统，对调节池、MBR池、污泥浓缩池等进行封闭处理，废气经收集后送垃圾池，通过焚烧炉焚烧处理；焚烧炉全部停炉、检修时，臭气收集后与垃圾池臭气共用一套活性炭除臭装置处理。

2、废水：项目实施雨污分流，清浊分流；垃圾渗滤液、主工房地面清洗废水、车辆冲洗废水及卸料大厅、垃圾运输道路和地磅冲洗废水等经渗滤液处理站采用“预处理（格栅+调节池）+厌氧+MBR（二级 A/O+UF 超滤）+NF+RO，DTRO浓水浓缩工艺”工艺处理后，均回用于循环冷却水池补充水，满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表2要求，除重金属外的其他水质指标满足《城市污水再生利用  工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却系统补充水标准要求；实验室化验废水、除盐浓水和循环水池排污水与经化粪池处理后的生活污水在厂区总排口混合后排入市政污水管网，进入驻马店第四污水处理厂，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级及污水处理厂收水标准要求。

3、固体废物：焚烧炉炉渣综合利用；飞灰经固化处理达标后送垃圾场填埋处理；废机油、废布袋、废润滑油、水处理废膜委托由有资质的单位进行安全处置；生活垃圾、废活性炭、污泥回焚烧炉焚烧。

4、噪声：风机、空压机、各类泵等设备，采用建筑隔声、加装消音器、减振垫等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中2类标准。

（三）落实《报告书》环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。

（四）主要污染物排放总量：原批复COD：5.18t/a、氨氮：0.52t/a、SO2：60t/a、NOx：159.87t/a。新增COD：5.32t/a、氨氮：0.5t/a、SO2：25.17t/a、NOx：91.65t/a。

（五）安装废水总排口在线监测装置和预留二噁英在线监测装置接口。

（六）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。

四、项目施工期扬尘控制严格按《报告书》规定执行。严格落实施工期大气污染管控措施，并按规定接受各级环境保护主管部门日常监督检查。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期未开工建设，环境影响报告书应报我局重新审核。

六、本项目批复之日起，《驻马店市生活垃圾无害化综合处理再生利用项目环境影响报告书》（驻环审〔2016〕58号）即行废止。

2021年1月8日

抄送：市生态环境综合行政执法支队、遂平县环保局、南京国环科技股份有限公司

驻马店市生态环境局办公室 2021年1月8日印发